ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Блок нагрузки измерительных трансформаторов

Блок БНИТ-1

РУКОВОДСТВО ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЦФК.468369.024-001 РЭ

Рязань 2014 г.

Содержание

| 1. Описание и работа_____________________________________________________ | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 | Назначение изделия________________________________________________ | 4 |
| 1.2 | Основные технические характеристики ______________________________ | 4 |
| 1.3 | Устройство и работа _______________________________________________ | 8 |
| 1.4 | Средства измерения, инструмент и принадлежности ___________________ | 8 |
| 1.5 | Маркировка и пломбирование _____________________________________ | 9 |
| 1.6 | Упаковка_________________________________________________________ | 9 |
| 2. Правила эксплуатации________________________________________________ | 9 |
| 2.1 | Подготовка изделия к использованию ______________________________ | 9 |
|  | 2.2.1 Внешний осмотр_____________________________________________ | 9 |
|  | 2.2.2 Принципиальная схема включения в линию___________________ | 10 |
| 3. Техническое обслуживание____________________________________________ | 10 |
| 4. Хранение ____________________________________________________________ | 11 |
| 5.Транспортировка______________________________________________________ | 11 |
| 6. Утилизация _________________________________________________________ | 12 |
| Приложение 1 __________________________________________________________ | 13 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, устройством, конструктивными особенностями и правилами эксплуатации Блок нагрузки измерительных трансформаторов БНИТ-1ТЦФК.468369.024-001 РЭ.

Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики условия его применения, сведения об устройстве и принципе работы, указания мер безопасности, правила подготовки к работе и техническое обслуживание, а также сведения о транспортировании и хранении.

Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший соответствующую подготовку и проверку знаний по «Электробезопасности в электроустановках до и свыше 1000 В» , « Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

В нормальных условиях эксплуатации БНИТ-1не является источником повышенной опасности, в том числе и рентгеновского излучения, и нет необходимости принятия дополнительных мер по защите персонала.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все типы БНИТ-1.

- Описание и работа

- Назначение

-Блок БНИТ-1 (далее – БНИТ-1) предназначен для приведения в соответствие с нормативными значениями нагрузки на вторичные обмотки измерительных трансформаторов напряжения ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001 с целью обеспечения их оптимальной эксплуатации с нагрузкой от 25% до 100% номинальной мощности.

-Область применения БНИТ-1 – измерительные комплексы учета электрической энергии, в том числе в составе современных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

- БНИТ-1 соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091 и ГОСТ Р51250.

- БНИТ-1 предназначены для работы в условиях всех макроклиматических районов, кроме очень холодного, использования О2 по ГОСТ 15150.

1.2 Основные технические характеристики

Диапазон рабочих температур – от минус 60 до плюс 50 °С для исполнения УХЛ1 и от минус 40 до плюс 50 °С для исполнения У1.

БНИТ-1выдерживает вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 0,5 до

100 Гц при ускорении до 1g.

Значения номинальных напряжений, токов мощности нагрузки и сопротивления БНИТ соответствуют данным Таблице 1.

Таблица 1.

| Назначение БНИТ | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Номинальная мощность нагрузки, ВА | Номинальное сопротивление, ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Однофазные БНИТ для ТН | 100 | - | 5 | 2000 |
|  |  |  | 10 | 1000 |
|  |  |  | 20 | 500 |
|  |  |  | 30 | 333 |
|  |  |  | 40 | 250 |
|  |  |  | 50 | 200 |
|  |  |  | 60 | 167 |
|  |  |  | 70 | 143 |
|  |  |  | 80 | 125 |
|  | 100/√3 | - | 5 | 667 |
|  |  |  | 10 | 333 |
|  |  |  | 20 | 167 |
|  |  |  | 30 | 111 |
|  |  |  | 40 | 83 |
|  |  |  | 50 | 67 |
|  |  |  | 60 | 56 |
|  |  |  | 70 | 48 |
|  |  |  | 80 | 42 |
|  | 110 | - | 5 | 2420 |
|  |  |  | 10 | 1210 |
|  |  |  | 20 | 605 |
|  |  |  | 30 | 403 |
|  |  |  | 40 | 302 |
|  |  |  | 50 | 242 |
|  |  |  | 60 | 202 |
|  |  |  | 70 | 173 |
|  |  |  | 80 | 151 |
|  | 110/√3 | - | 5 | 809 |
|  |  |  | 10 | 403 |
|  |  |  | 20 | 202 |
|  |  |  | 30 | 134 |
|  |  |  | 40 | 101 |
|  |  |  | 50 | 81 |
|  |  |  | 60 | 67 |
|  |  |  | 70 | 58 |
|  |  |  | 80 | 50 |
| Трехфазные БНИТ для ТН | 100 | - | 3x5 | 3x2000 |
|  |  |  | 3x10 | 3x1000 |
|  |  |  | 3x20 | 3x500 |
|  | 100/√3 | - | 3x5 | 3x667 |
|  |  |  | 3x10 | 3x333 |
|  |  |  | 3x20 | 3x167 |
|  | 110 | - | 3x5 | 3x2420 |
|  |  |  | 3x10 | 3x1210 |
|  |  |  | 3x20 | 3x605 |
|  | 110/√3 | - | 3x5 | 3x809 |
|  |  |  | 3x10 | 3x403 |
|  |  |  | 3x20 | 3x202 |

Примечание. По согласованию между предприятием – изготовителем и потребителем БНИТ-1 могут изготавливаться на другие значения номинальных мощностей, не указанных в Таблице 1.

1.2.1 Допускается отклонение значений сопротивления от номинальных, указанных в Таблице 1. не более ± 10%

1.2.2 В трехфазном исполнении:

  - БНИТ-1 для ТН: схема соединения резисторов в корпусе (звездой с выведенной нейтралью или треугольником) и рабочее напряжение определяются заказом.

1.2.3 Электрическое сопротивление изоляции БНИТ-1для ТН между корпусом и любым из входных зажимов должно быть не менее 20 МОм.

1.2.4 Изоляция между корпусом и изолированной от корпуса электрической цепью БНИТ должна выдерживать в течение 1 минуты действие испытательного напряжения переменного тока частоты (50±1)Гц, действующее значение которого 0,5 кВ.

-Внешний вид БНИТ представлен на рис. 1-4,

Рисунок 1.   Вид БНИТ-1 с верху(присоединительные размеры)

Рисунок 2.   Вид БНИТ-1 с боку

Рисунок 3.   Вид БНИТ-1 с торца

Рисунок 4. Установка БНИТ-1 в составе ПСС-10ПУ(СУ)

Примечание. По согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем БНИТ-1 могут изготавливаться с габаритными размерами  отличающимися от указанных на рисунке 1-4.

1.3 Устройство и работа

1.3.1 БНИТ-1 для ТН выполнены из одного или нескольких резистивных элементов, помещенных в корпус из алюминиевого сплава. Латунный кабельный ввод обеспечивает пыле-, влагозащищенность IP68. РД комплектуется термостойким проводом сечения 1 – 1,5 мм², длинной 1 м и с наконечниками М4 под болт. Крышка корпуса пломбируется клеймом.

1.3.2 БНИТ-1 для ТН подключаются параллельно нагрузке. При подключении БНИТ-1 к соответствующему измерительному трансформатору общая нагрузка трансформатора увеличивается на величину фактической мощности БНИТ-1 и должна составлять не менее 25% номинальной мощности измерительного трансформатора.

1.3.3 При необходимости применения БНИТ-1 большей мощности, соединяются два или более РД.

для ТН – параллельно.

1.3.4 Корпуса всех модификаций БНИТ-1снабжены винтами заземления и элементами крепления.

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Измерительные приборы и инструменты, испытательные установки используемые для технического обслуживания, контроля, регулировки, настройки и испытания БНИТ-1, должны быть исправными, отвечать всем требованиям безопасности, быть проверенными в установленном порядке. Высоковольтные испытательные установки, должны быть зарегистрированы в органах Росэнергонадзора.

Перечень оборудования необходимого для технического обслуживания, контроля, регулировки, настройки и испытаний БНИТ 1 представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Средство измерения | Документ | Класс Предел точности измерений |
| --- | --- | --- |
| Микроомметр МКИ-200 | ГОСТ 8711-93 | 2,5-4,0 |
| Мегомметр ЭС0210/2, | ГОСТ 8711-93 | 2,5 |
| Универсальная проверочная установка Ретом-21 | ТУ422-022-13092133 | Напряжение переменного тока 0…12кВ Переменный трехфазный ток 0…1000А |

1.5 Маркировка и пломбирование

Маркировка БНИТ 1 выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18620-86.

на боковой поверхности корпуса имеются шильды содержащие следующую информацию: логотип  предприятия-изготовителя, заводской номер, основные параметры.

Маркировка транспортной тары  выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96.  Транспортная тара имеет маркировку с манипуляционными знаками «Верх», «Осторожно хрупкое», «Беречь от влаги», «Открывать здесь».

1.6 Упаковка

Упаковка предназначена для прямого автомобильного, воздушного и железнодорожного транспортирования.

БНИТ-1упаковывается в фанерные ящики изготовленные по документации предприятия-изготовителя.

Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, паспорт на БНИТ 1) упаковывается в пластиковую папку и вкладывается в упаковку .

2 Правила эксплуатации

2.1 Эксплуатационные ограничения

К эксплуатации БНИТ-1допускаются лица технического персонала с соответствующей квалификационной группой, изучившие техническую документацию и настоящее РЭ, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Эксплуатация БНИТ-1 должна производиться в соответствии с требованиями:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Настоящего руководства по эксплуатации.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Внешний осмотр.

Перед тем как вскрыть заводскую упаковку, необходимо убедиться в ее целостности. Вскрывать упаковку необходимо осторожно, чтобы не повредить изоляционные части и корпус БНИТ-1.

После вскрытия упаковки необходимо произвести наружный осмотр всех составных частей БНИТ-1.В случае обнаружения повреждений корпуса или других внешних деталей и узлов БНИТ-1, он не может быть использован без проведения дополнительных проверок работоспособности специально обученным персоналом.

2.2.2 Принципиальная схема включения БНИТ 1 на объекте применения.

3. Техническое обслуживание БНИТ-1

К техническому обслуживанию БНИТ-1допускаются лица технического персонала с соответствующей квалификационной группой, изучившие техническую документацию и настоящее руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Эксплуатация БНИТ-1 должна производиться в соответствии с требованиями:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- Настоящей инструкции.

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения допустимого теплового режима БНИТ-1 и заключается в периодическом (один раз в три месяца) удалении пыли с поверхностей корпуса и радиаторов путем протирки их сухой ветошью или продувки сжатым воздухом.

4 Хранение

БНИТ-1 должен храниться в сухом закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе. В помещении не должно быть агрессивных паров (кислот, щелочей) и пыли в концентрациях более 5 мг/м3.

В процессе хранения БНИТ-1необходимо не реже 1 раза в 6 месяцев производить их осмотр.

Срок действия заводской консервации- 1 год.

Переконсервация БНИТ-1 должна производиться в помещении при температуре не ниже плюс 15°С и относительной влажности воздуха не выше 70%. Переконсервация имеет своей целью предохранение от коррозии неокрашенных металлических поверхностей деталей и узлов, агрегатов и оборудования. Элементы конструкции БНИТ-1, имеющие следы коррозии, следует зачистить механическим способом: обработать шкуркой шлифовальной на тканевой основе, смоченной в жидком масле, затем всю поверхность протереть хлопчатобумажной салфеткой (ветошью), смоченной в уайт-спирите и просушить на воздухе. На обработанные поверхности нанести смазку  К-17 ГОСТ 10877-76.

5 Транспортировка

Условия транспортирования БНИТ-1 в части воздействия механических факторов должны отвечать требованиям транспортирования по группе «С» ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды - должны отвечать требованиям транспортирования  по группе условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.

БНИТ 1 должен транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, либо перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, или водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:

- «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные Министерством автомобильного транспорта РФ;

- «Правила перевозок грузов», утвержденные Министерством путей сообщения РФ;

- «Технические условия погрузки и крепления грузов», М. «Транспорт»;

- «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное Министерством гражданской авиации РФ.

В процессе погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировке должны соблюдаться требования манипуляционных знаков указанных на упаковке БНИТ-1.

Крепление груза необходимо осуществлять в соответствии с типом транспорта и требованиями к перевозке грузов на данном виде транспорта.

6 Утилизация

БНИТ-1 не представляет опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы.

БНИТ-1 не имеет материалов и веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и, следовательно, не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при его использовании в соответствии с РЭ.

Утилизация БНИТ-1 должна производиться эксплуатирующей организацией и выполняться согласно нормам и правилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

Приложение 1

Нормативные ссылки

| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| --- | --- |
| ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 18620-86 | Изделия электротехнические. Маркировка |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-17. |

# Text boxes

## ИНИЦИАТИВА